공연장 안전 및 관련 법규(개) 정오표

[공공연장 안전 및 관련법규 정오표]

쪽 번호	줄 번호	잘못된 내용	수정내용
32	표1.2	관련규격 2. ADTT-Safety	ABTT-Safety
35	11	환형무대(arena stage)	원형무대(arena stage)
36	1	환형무대	원형무대
36	12	뒷무대(backdrops)	무대 뒤(back stage)
44	그림3.2
46	21	기구의 하중	장치의 적재하중
52	그림3.11
83	20	전로마다 측정하여 400V 이하의 경우 최소 0.3㏁ 이상 검출되어야 한다.	전로마다 측정하여 아래 표와 같은 절연저항값을 가져야 한다. 표 1로 대체
88	표4.4	제1종 접지 무대시설 공사방법 : 400V 이상의 기기 보안용 접지, 신호회로에 관한 접지	제1종 접지 무대시설 공사방법 : 고압용 또는 특별고압용 접지
88	13~14	따라서 인버터 제어식 전동기의 노이즈 필터용 접지에 대하여 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.	따라서 인버터 제어식 전동기의 노이즈 필터용 접지는 신호회로에 관한 접지와는 별도로 분리한다. 인버터 제어식 전동기의 노이즈 필터용 접지에 대하여 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.
88	18~19	•특히 보안접지용 접지선(지락 보호장치에 사용하는 접지선) 및 신호회로에 관한 접지에 사용하는 접지선과는 불리하여야 한다.	•특히 보안접지용 접지선 중 지락 보호장치에 사용하는 접지선은 신호회로에 관한 접지에 사용하는 접지극, 접지선과는 분리하여야 한다.
90	4~6	리미트 스위치를 바르게 동작시켜 액추에이터가 파손되지 않게 하기 위해서는 조작속도와 각도를 적절히 선정하는 것이 중요하다. 일반적으로 조작속도는 0.5㎧ 이하, 각도는 30～45°의 범위가 적당하다고 한다.	삭제
91	9	강화 및 부하말단전압의 ...	강하 및 부하말단전압의 ...
96	5~6	무대조명의 부하회로는 다음과 같은 특징을 가지고 있기 때문에 일부 케이블을 제외하고는 금속관 또는 금속덕트에 의한 배선공사를 하고 있다.	무대조명의 부하회로는 다음과 같은 특징으로 인해 부하배선은 보더라이트 케이블 등 곤란한 경우를 제외하고는 원칙적으로 금속관 또는 금속덕트에 의한 배선공사를 하고 있다.
96	11	•조명회로에 제어신호선이 포함되어 있다.	•조명회로에 제어신호선(조작선)이 포함되어 있다.
100		[표4.6] 무대음향설비의 배선공사	[표4.6] 무대음향설비의 배선공사 ◯ : 일반적으로 행해지는 배선공사 ● : 케이블을 금속관 또는 금속덕트로 시공할 필요가 있는 공사 또는 금속관공사와 동등한 성능을 가지는 차폐케이블에 의한 공사
100	18~19	무대음향설비의 배선공사는 전기설비 내부에서 가장 잡음의 영향을 받기 쉬운 성질을 가지고 있기 때문에 무대음향공사의 특징 및 배선공사와 관련하여 다음과 같이 배선공사를 실시한다. 무대음향의 배선공사의 특징을 살펴보면 다음과 같다. •오디오 신호는 미세전압신호로 약전류의 고속신호를 가지고 있다. •전력증폭기의 증폭률이 대단히 높다. •전력증폭기는 소용량으로 사용 대수가 대단히 많아 음향전원선이 필요하다. •스피커 배선의 전압 강하는 정확한 확성음의 방해가 된다. •스피커 배선의 전선긍장(전압 강하를 고려한 전선의 길이)은 길다. 위의 특징을 고려하여 배선은 반드시 금속관 또는 금속덕트로 시공하여야 한다.	무대음향설비의 배선공사는 표4.6 과 같다. 또한 무대음향의 설비회로는 음원인 마이크로폰으로부터의 오디오 신호를 음향조정콘솔에서 제어하여 제어선을 통해서 전력증폭기로 증폭하여 스피커로 확성하여 관객에게 음성을 전달하는 구성이기 때문에 무대기계, 무대조명과는 다르게 무대음향의 배선공사의 특징을 가지고 있다. •오디오는 미세전압신호이다.(무대조명, 무대기계의 제어신호는 약전류의 고속신호) •전력증폭기의 증폭율이 대단히 높다.(103～105배) •전력증폭기는 소용량으로 사용 대수가 대단히 많아 음향전원선이 필요하다. •스피커 배선의 전압 강하는 정확한 확성음의 방해가 된다. •스피커 배선의 전선긍장(전압 강하를 고려한 전선의 길이)은 길다 이로 인해 마이크배선은 일반적으로 신호회로와 다르고 아주 미세한 노이즈의 영향에도 증폭되어 음성장해가 될 우려가 있기 때문에 배선은 반드시 금속고나 또는 금속덕트로 시공하여야 한다.(다만, 전자유도 장해의 우려가 없는 경우는 제외)
101	1~7
104	3~4	폰과 ...	마이크와 ...
130	③	③ 기하학적 형태와 안전표지의 의미 표에서	“빨강 흰색” 줄 삭제
159	4~5	보호장치로는 모터 브레이크, 서멀 릴레이, 퓨즈 등이 사용된다.	보호장치는 전류 보호 계전기, 서멀 릴레이, 퓨즈 등이 사용된다.
161	6~8	- 대지전압 150V 이하 : 0.1㏁ - 사용전압 400V 이하 : 0.2㏁ - 사용전압 400V를 넘는 것 : 0.4㏁	표 1로 대체
161	23	검전기에 따라	검전기를 사용하여
163	5	200V 이하는 접지저항치를 100Ω 이하로, 400V는 10Ω 이하로 확보해야 한다.	삭제
169	그림5.6	[그림5.6]위의 표에서	“빨강 흰색” 줄 삭제
194	9	평형추를 제거하면서	평형추를 적재 혹은 제거하면서
201	6	보관소의 위치가 아주 좋아서	삭제
205	14	최소 21m 높이	최소 21cm 높이
218	12	차량을 이용하여 운반하는 경우에는 침하되지 않는 기반 위에 적재하여야 하며 ...	침하되지 않는 기반 위에 적재하여야 하며 차량을 이용하여 운반하는 경우에는 ...
223	13~14	평형추는 양방향으로 교차로 적재하고 마감처리를 확실히 하며 적재 후 최종적으로 스토퍼로 고정한다.	평형추는 전후 또는 좌우로 치우침 없이 균형을 유지하여 적재하며 고정장치(stopper)를 이용하여 견고히 고정한다.
224	16	오조작 방지에 대비한다.	오조작을 방지한다.
244	14~17	법 제9조 제1호의 야외에 설치하는 공연장 ... 등록 대상이 된다.	삭제
266	1~4	② 공기정화설비 및 환기설비의 설치 ... 시행규칙 별표 4)	삭제

표 1

전로의 사용전압 구분		절연저항
400V 미만	대지전압 150V 이하	0.1㏁ 이상
	대지전압 150V 초과 300V 이하	0.2㏁ 이상
	사용전압 300V 초과 400V 미만	0.3㏁ 이상
400V 이상		0.4㏁ 이상